|  | Ю. Н. Махов, преподаватель спецдисциплин |
| --- | --- |
|  | ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», г. Екатеринбург |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Специальность 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА»

Тема:  Испытание электромагнитного реле тока

Цель: Формирование элемента компетенции ПК.05 – проведение испытаний электромагнитных реле тока с использованием проверочной установки У5052

Задачи:

– формировать систему знаний по правилам пользования проверочной установкой при проведении испытаний электромагнитного реле тока;

– способствовать овладению умением проведения испытаний электромагнитного реле тока с использованием проверочной установки У5052;

– развивать эмоциональное отношение к необходимости и важности проведения испытаний

Планируемый результат: готовность к проведению испытаний и принятию решения об исправности реле

Продукт деятельности обучающихся:

– правильно заполненный протокол испытаний на основе сформированного понятия о способах проведения испытаний

| Этап занятия | Задача этапа | Деятельность педагога |  | Деятельность обучающихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполняемые действия | Педагогические средства | Выполняемые действия | Результат деятельности |
| 1 Органи-зационно-мотива-ционный | Эмоцио-нальный настрой на занятие | Рассказ о необходимости проведения испытаний реле для обеспечения безотказной работы релейной защиты | Рассказ | Анализируют рассказ, анализируют последствия неправильной работы защиты |  |
| 2 Теорети-ческая часть |  |  |  |  |  |
| 2.1 Охрана труда | Сформиро-вать пред-ставление о безопасном проведение испытаний | Просит вспомнить основные положения по охране труда при проведении испытаний с использованием проверочной установки У5052 | Фронтальный опрос | Записывают основные положения по охране труда при использовании установки У5052 в протокол испытаний | Сформирован-ный перечень основных требований по охране труда |
| 2.2 Прави-ла эксплуа-тации приборов | Вспомнить правила пользования проверочной установкой У5052 | Задает вопросы «Верно ли, что…? Проверяет правильность ответов | Сформулиро-ванные вопросы по правилам пользования установкой У5052 | Отвечают на вопросы, записывают ответы в протокол испытаний. Проверяют совместно с преподавателем правильность ответов | Заполненная таблица ответов в протоколе испытаний |
| 2.3 Прави-ла запол-нения протокола | Сформиро-ванная система представле-ний о способах и последова-тельности проведения испытаний | Поясняет, отвечает на вопросы. Просит составить последовательность выполняемых действий | Письменный опрос | Составляют перечень и последователь-ность выполнения работ | Заполненная таблица протокола испытаний с последователь-ностью действий |
| 3 Практи-ческая часть |  |  |  |  |  |
| 3.1 Инфор-мацион-ный | Поиск информа-ции | Организует работу по поиску схемы внутренних соединений реле | Предоставленная электронная база источников | Самостоятельная работа по поиску и зарисовке схемы | Зарисованная в протокол испытаний схема внутренних соединений реле |
| 3.2 Под-ключение оборудо-вания | Подключе-ние реле к провероч-ной установке и пользование органами управления | Наблюдает за правильностью подключения и выставлением режимов работы установки органами управления | Совместная работа со студентами | Самостоятельная работа по сборке схемы подключения, выставляют режимы работы проверочной установки | Собранная схема для проведения испытаний |
| 3.3 Прове-дение испытаний | Сформиро-ванное представле-ние о способах проведения измерений | Наблюдает за проведением измерений | Совместная работа со студентами | Самостоятельнопроводят измерения токов срабатывания и возврата, определяют коэффициенты возврата | Заполненная таблица протокола испытаний. Сформулиро-ванный вывод по результатам испытаний |
| 4 Подве-дение итогов | Оценка взаимодей-ствия обучаю-щихся и преподава-теля | Подводит итоги, отмечает ошибки, оценивает работу обучающихся | Выставление оценок | Отмечают допущенные ошибки. Самостоятельно оценивают свою работу | Заполненный протокол испытаний |

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 Барзам, А. Б. Лабораторные работы по релейной защите и автоматике [Текст]: Учебное пособие для техникумов / А. Б. Барзам, Т. М. Пояркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 256 с.: ил.

2 Кукаевицкий, Л. И. Справочник реле защиты и автоматики [Текст]: /

Л. И. Кукаевицкий, Т. В. Смирнова; под ред М. Э. Хайфица. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1972 . – 344 с. с ил.

3 htth:// www.rele.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол испытаний электромагнитного реле тока

Оборудование:

1 Установка У5052;

2 Соединительные провода;

3 Реле типа ______________

4 Персональный компьютер

Задание 1. Охрана труда

Записать основные требования охраны труда при проведении испытаний:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Задание 2. Правила пользования установкой У5052

Таблица 1 – Ответы на вопросы

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Кол-во верных ответов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ (+/–) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Последовательность действий при проведении испытаний

Составить последовательность действий при выполнении практической части работы, записать в таблицу 2.

Таблица 2 – Последовательность действий при выполнении практической части работы

| № операции | Используемое оборудование | Выполняемые действия |
| --- | --- | --- |

Задание 4. Практическая часть

4.1 Найти в базе персонального компьютера схему внутренних соединений реле, используя рекомендуемые источники.

4.2 Зарисовать схему внутренних соединений реле:

Рисунок 1 – Схема внутренних соединений реле

4.3 Подключить реле к установке У5052 с помощью соединительных кабелей.

4.4 Установить органы управления установки в положения, необходимые для проверки реле.

4.5 После проверки преподавателем правильности подключения реле провести измерения, определить коэффициенты возврата. Результаты занести в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты испытаний реле

| Тип реле | Соединение обмоток | Шкала | Уставка по току I, A | Ток срабат. IСР , A | Ток возвр. IВР , A | К-т возврата kВ= IВР/ IСР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  |  |  |  |
|  | последовательное | середина |  |  |  |  |
|  |  | конец |  |  |  |  |
|  |  | начало |  |  |  |  |
|  | параллельное | середина |  |  |  |  |
|  |  | конец |  |  |  |  |

Задание 5. Формулирование вывода

Сделать вывод по результатам испытаний об исправности реле и необходимости проведения регулировочных операций:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________